Схема теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на период до 2030 года

город Ростов-на-Дону, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА ….……...……....стр.11

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ………………..…...стр.12

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)……………………………………………………………………….…..стр.12

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе ..стр.13

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе ………………………………….………………….…стр.14

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Щепкинскому сельскому поселению Аксайского района Ростовской области ……………………………………………………………стр.14

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ...…стр.15

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии ………………..…………стр.15

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ………………………………………………...стр.15

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе ………...…стр.16

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области …………………………………………………...стр.16

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.………...стр.18

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …..…………...……стр.18

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей …………………………стр.18

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………..…стр.19

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ………………….....стр.19

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области…...………………….…стр.19

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области …………………………………………………………………………………...стр.19

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …...стр.20

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения ………………………………………………………………..стр.20

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии ……………...стр.21

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ……………………………………………………….стр.21

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных ……………………………………………….стр.21

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно ……стр.21

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии …………………………………………………..………….стр.21

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации ……………………………………………………………..……стр.22

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения ………………………………………..………стр.22

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей ……………………………………………..стр.22

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива ………………………………………..………стр.22

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …..……………………………………………………………..…...стр.28

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) …………………………стр.23

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области под жилищную, комплексную или производственную застройку ……………………………………………………………………….стр.23

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения …………………………………………………………………………………...стр.24

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» …………………………………………………..стр.24

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей …………………………………………………………………..стр.24

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ……………………………………………………………………………….…..стр.24

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения …………………………………………………………………………………...стр.24

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения ………………………………………………………………...стр.25

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …..........................................................................................................стр.25

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе …………………………………………………………………………………...стр.25

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии ……………………………………………………………………..…..стр.26

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ………………………………………………………………..стр.26

8.4 Преобладающий в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области …………………………………………………...стр.26

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области ……………..стр.26

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …………………………………………………...стр.27

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе ……………………………..стр.27

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе ………...…стр.27

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе ……………………………………………стр.28

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе …………………………………..стр.28

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям ……стр.28

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации ……..стр.28

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ……...........................................................................................стр.29

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) ………………………………………………………………...стр.29

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) …………………………………………………………………..стр.29

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации …………………………………………………………………....стр.30

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации ………………стр.30

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области ……………………………………………………………………...….стр.30

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ………………………………………………………….…………..стр.31

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ………………………..……………………….…стр.31

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …………………….стр.31

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,  промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018-2022 годы») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии …………………………………………...……стр.31

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии …………………………………………………………………………стр.32

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,  промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018-2022 годы» для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения …………………………………………………………………………………...стр.32

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения …………………………………………………….....стр.32

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии ……...стр.32

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения …………………………...стр.33

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения …………………………………………...стр.33

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …………......………………………………….....стр.33

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ ………………...стр.36

ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА ………………………………………..………………..………….....…..стр.38

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………стр.39

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………………….стр.39

Часть 2 «Источники тепловой энергии Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………………………………стр.39

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………………………………стр.43

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………………….стр.50

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ………………………………………………….стр.51

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………стр.52

Часть 7 «Балансы теплоносителя Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………………………………………………………………стр.53

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» …………………………………………………………..стр.54

Часть 9 «Надежность Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» …………………………………………………………..стр.55

Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ………………………………………………….стр.59

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ………………………..стр.59

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ………………………………………………….стр.64

Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» …………………………………………………………..стр.65

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ………………………………………………………………………..стр.69

Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ………………………………………………….стр.69

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………стр.70

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ………………………………………………………………………..стр.72

6.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ………………………………………………………..стр.72

6.2 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения …………………………………...…...стр.72

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» …………………………………………………………………………………...стр.73

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» …………………………………………………………..стр.77

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» …………………………………………………………………………………...стр.78

Глава 10 «Перспективные топливные балансы Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»  ……………………....стр.79

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»  …………………..…..стр.81

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ………………..……...стр.83

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………стр.84

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ……………………………………стр.86

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» …………....стр.87

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» …………………….....стр.88

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии ………..….стр.89

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них …………….……...стр.89

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения ………………………………………………………………...стр.89

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» ………………………………………………………………………………..….стр.90

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения ……………………...стр.90

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения ……………………………………………………….………..…стр.90

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ………………………………….....…..стр.90

Графическое приложение.

Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии п. Октябрьский………..………………………………………………………..…лист 1

ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

В таблице 1 отражены величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам.

Таблица 1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам

| отапливаемая площадь строительных фондов, тыс. м2 | Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,5 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Прочие здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Производственные здания промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В таблице 2 отражены существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Таблица 2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

| Единица измерения | Объемы потребления тепловой энергии (Гкал), (мощности) в Гкал/ч и теплоносителя (в т/ч) с разделением по видам теплопотребления, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |
| 1. Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  | 0,002 |
| т/ч* | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Гкал | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 21 |  | 21 |  |  | 21 |  | 21 |
| 2. Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 3. Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| т/ч | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Гкал | 990 | 1000 | 1010 |  |  | 1020 |  | 1030 |  | 1040 |  | 1051 |  | 1061 |  | 1072 |  | 1083 |  |  | 1094 |  |
| 4. Прочие здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  | 0,007 |  |
| т/ч | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Гкал | 52 | 53 | 53 |  |  | 54 |  | 54 |  | 55 |  | 55 |  | 56 |  | 56 |  | 57 |  |  | 57 |  |
| 5. Производственные здания промышленных предприятий (ведомственные котельные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гкал/ч | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| т/ч | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Гкал | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |

*пар не используется

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) до 2030 года не предусмотрено.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Щепкинскому сельскому поселению Аксайского района Ростовской области

Таблица 3 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки системы теплоснабжения

| Зона | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквар-тирные дома | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Индивидуа-льные дома | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обществен-ные здания | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прочие здания | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Производ-ственные здания промышлен-ных предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источника тепловой энергии приведены в таблице 4 схемы.

Таблица 4 Зоны действия существующей котельной

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Средняя величина радиуса действия тепловой сети, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 211 |

Зона действия котельной компактна и соответствуют эффективному радиусу действия источника теплоты. В случае подключения новых объектов, их планируется подключать к существующей котельной или оборудовать системой автономного (индивидуального отопления). Поэтому зона действия существующей котельной не изменит своей конфигурации в перспективе.

Графическое представление существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии территориального планирования приведено в графическом приложении к схеме теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В жилой застройке отопление одно-, двух-, пятиэтажных секционных индивидуальных жилых домов, принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Перспективной зоной действия индивидуальных источников теплоснабжения, при экономическом обосновании и принятия собственниками жилых помещений многоквартирного дома о переводе дома на индивидуальное отопление, может являться зона жилой застройки многоквартирных жилых домов до 5-ти этажей.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии

| Наименование котельной, адрес | Существующая мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка на горячее водоснабжения Гкал/ч | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Перспективная мощность источника, Гкал/час | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 4,3 | - | 0,47 | 0,8 | 0,47 |
| ИТОГО: | 4,3 | - | 0,47 | 0,8 | 0,47 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области

Зона действия источников тепловой энергии Щепкинского сельского поселения Аксайского района (далее – Щепкинское сельское поселение) единая и расположена в границах поселка Октябрьский (п. Октябрьский).

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, что отражено в таблице 5 схемы теплоснабжения;

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии определены в таблице 6 схемы теплоснабжения

Таблица 6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| № | технические ограничения на использование установленной тепловой мощности¸ МВт/ч |  |  | значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021-2030 года | 2019 год | 2020 год* | 2021-2030 года |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,8 |

*год актуализации

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии определены в таблице 6 схемы теплоснабжения

Таблица 7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды

| № | Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2030 года |
|  | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,021 |

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто. Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто равняется 4,3 Гкал/ч. Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто равняется 0,8 Гкал/ч.

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь определены в таблице 8 схемы теплоснабжения

Таблица 8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

| № | Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал (%) | Значения перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2030 года |
| 1 | 210,22 (16,5) | 210,22 (16,5) | 203,9 (16) | 148,8(11,7) |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару (расчет потерь теплоносителя) не составлялись, ввиду отсутствия выработки и потребления пара от систем централизованных тепловых установок, в том числе Генеральным планом Щепкинского сельского поселения (далее – Генеральный план) вышеуказанные мероприятия не предусмотрены.

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей включены в значения показателей таблицы 6 схемы теплоснабжения;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии отражены в таблице 5 схемы теплоснабжения. В настоящее время на территории Щепкинского сельского поселения отсутствует информация: о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене, о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение. В таблице 9 приведены значения аварийного резерва тепловой мощности и мощности системы горячего водоснабжения (далее – ГВС) по существующим источникам тепловой энергии.

Таблица 9 Значения аварийного резерва источников тепловой энергии

| Котельная, адрес | Аварийный резерв по тепловой мощности, Гкал/ч | Аварийный резерв по мощности ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 4,3 | - |

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, определены в таблице 5 схемы теплоснабжения.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расширение радиусов действия тепловых сетей котельных не планируется. В силу Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года (изм. 16.03.2016 года) расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей не составляются ввиду отсутствия ВПУ.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ввиду отсутствия ВПУ.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области

В Генеральном плане теплоснабжение объектов предлагается от существующей котельной, а также от автономных источников питания – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- двухэтажной застройки и зданий многоквартирной застройки средней этажности без встроенных помещений.

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

ГВС планируется осуществляться от водонагревателей, бойлеров, нагревателей воды.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области

В Генеральном плане предполагается, что территории Щепкинского сельского поселения как ближайшего окружения г. Ростова-на-Дону являются инвестиционно-привлекательными землями. Они будут застраиваться по типу «европейских предместий» с высоким стандартом проживания для жителей города-центра, а также рассчитываются на механический прирост – механический поток внутри- областной, внутри -региональный и межрегиональный. В этой связи, на территории населенных пунктов Щепкинского сельского поселения, предлагается усадебный тип застройки эконом-, премиум-класса, средне-этажная и малоэтажная застройка. Данный тип застройки отапливается преимущественно от автономного теплоснабжения (газовые котлы с автоматически регулированием).

Здания культурно – бытового обслуживания (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта) планируется отапливать от существующей котельной либо от источников автономного теплоснабжения (модульные котельные, газовые котлы и так далее).

Кроме этого, в теплоснабжающей организации акционерное общество «Донэнерго» Тепловые сети Аксайский район (далее АО «Донэнерго» ТС АР) проектная инвестиционная программа по техническому перевооружению котельной № 18 с последующей заменой котлов на котлы меньшей тепловой мощности. В ней предусмотрено поэтапное техническое перевооружение тепловых сетей в зоне деятельности котельной № 18.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников, не предусмотрены.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не предусмотрены.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 10 Предложения по техническому перевооружению котельной

| Котельная | Года внедрения | Мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 2021-2030 | 0,8 |
| Итого |  | 0,8 |

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется. Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативных срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не требуются.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не требуются.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующей и расширяемой зоне действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не требуются.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Минимальная температура наружного воздуха для п. Октябрьский принимается -25 0С. В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Режим работы системы централизованного теплоснабжения построен по температурному графику на отопление - 95/70 ºС. Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Изменения такой температурный график не требует.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 11 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| Котельная | Срок ввода в эксплуатацию | Перспективная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 2021-2030 | 0,8 |

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ростовская область имеет значительный потенциал для развития возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ), в частности на основе биомассы. Отходы агропромышленного комплекса, лесопереработки, пищевых и убойных производств, представляют собой большую экономическую базу для развития устойчивого регионального рынка в сфере биоэнергетики. Нельзя не отметить огромную важность развития биоэнергетики для экологии края и для сельского хозяйства, поскольку большая часть отходов, в том числе и опасных, может быть переработана для получения электрической энергии и значительного количества органических удобрений. Одними из основных барьеров на пути развития биоэнергетики в Ростовской области являются:

- несовершенство нормативно-правовой базы, выражающееся в отсутствии четкой системы государственной поддержки проектов в области ВИЭ, отсутствие открытых результатов исследований потенциала ВИЭ в регионе, равно как и данных о технологиях, которые могут быть эффективно использованы для выработки тепловой энергии из ВИЭ.

Для изменения данной ситуации, выполнения регионом целевых показателей по доле ВИЭ в объеме производства и потребления тепловой энергии к 2020 году необходимо провести исследования потенциала и технологий ВИЭ и разработать пакет нормативно-правовых документов, который станет основой муниципальной программы развития ВИЭ в Ростовской области. Исследования по определению годового валового прихода солнечной радиации в России показали низкую эффективность использования солнечного модуля.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием ВИЭ не проводится, мероприятия не предлагаются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) отсутствуют.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области под жилищную, комплексную или производственную застройку не предусмотрены.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрены.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Таблица 12 Предложения по модернизации тепловых сетей

| Котельная | Период внедрения | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 2020-2030 | Техническое перевооружение тепловой сети 1,05 км |

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не предусмотрено.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

По котельной № 18 планируется снижение тепловой производительности, расход топлива также снизится. Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Таблица 13 Перспективный топливный баланс источников теплоты

| Котельная | Баланс основного топлива (природный газ) |  | Аварийный/резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовой расход, кг у.т./Гкал (т.у.т.) | Перспективный расход топлива, кг.у.т./Гкал |  |
| № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 740,0 (8,88) | 93 (186) | - |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В котельной № 18 установлено 2 котла. Топливо - природный газ.

Состав и характеристики используемых видов топлива практически неизменны. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная согласно п. 4.8 Своду Правил (далее по тексту – СП) СП 89.13330.2012 СНиП II-35-76 «Котельные установки» принадлежит ко 2 категории, то есть наличие резервного топливного хозяйства не является обязательным. Ввиду ограниченности ресурсов ВИЭ (ветер, вода, солнце, биомасса) и отсутствия приливных и геотермальных источников, ВИЭ в настоящее время не применяются.

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Вид топлива – природный газ. По Генеральному плану принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 35,88 МДж/м3, 8062 ккал/м3.

8.4 Преобладающий в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области

Преобладающий вид топлива – это природный газ.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области

Ввиду полного завершения газификации Щепкинского сельского поселения, перспективный топливный баланс сведен в таблицу 14.

Таблица 14 Перспективный топливный баланс на 2030 год

| № | Населенный пункт | Численность населения | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. | Потребление газа (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Октябрьский | 6257 | 300 | 1877100 |
| 2 | п.Щепкин | 12309 11791 | 300 120 | 3692700 1414920 |
|  | п.Красный | 2046 | 300 | 613800 |
| 4 | п.Возрожденный | 1068 | 300 | 320400 |
| 5 | п.Элитный | 682 | 300 | 204600 |
| 6 | п.Огородный | 9 | 300 | 2700 |
| 7 | х.Забуденновский | 93 | 300 | 27900 |
| 8 | п.Темерницкий | 8830 3900 | 300 300 | 2649000 1170000 |
|  | х.Нижнетемерницкий | 13893 4970 | 300 300 | 4167900 1491000 |
| 10 | п.Верхнетемерницкий | 629 9400 | 300 - | 701880 - |
| Итого |  | 75730 |  | 18333900 |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 15 Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепловой энергии

| Котельная, мероприятие | года внед-рения | максима-льная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | Отпуск тепло-вой энергии, тыс. Гкал | максима-льная тепловая произво-дительность, Гкал/ч | количес-тво котлов | Величина инвестиций, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | СМР* | ПСД** |
| № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а Замена существующих 2-х котлов на 2 котла КССУ-0,4, автоматизация котельной | 2021-2030 | 0,47 | 1148,3 | 0,8 | 2 | 6739,0 | 5389,0 | 1350,0 |
| Всего |  |  |  |  |  | 6739,0 | 5389,0 | 1350,0 |

* СМР – строительно-монтажные работы

** ПСД – проектно – сметные работы

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 16 Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение тепловых сетей

| Котельная | Срок внедрения | Протяженность тепловых сетей, км/диаметр, мм | Величина инвестиций, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | стоимость сетей |
| № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 2020-2030 | 1,05 км/159, 219, 147, 207 | 1050,0 | 1050,0 |
| Всего |  |  | 1050,0 | 1050,0 |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Тепловые сети и система отопления потребителей работает по температурному графику 95/70 оС. Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, в связи с чем, строительство, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе не предусматриваются.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность предложенных инвестиций характеризуется снижением расходов потребителей (в том числе бюджетных расходов) на оплату услуг теплоснабжения за счет реконструкции теплоснабжения, перехода от неэкономичных котлов на современные источники с высокими показателями эффективности работы.

Таблица 17 Расчет эффективности инвестиций по годам

| Наименование | Ед. изм. | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 1055,0 | 1087,0 | 1119,2 | 1129,4 | 1140,7 | 1148,3 |
| Расчетный тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 2667,0 | 2747,0 | 2829,4 | 2914,3 | 3001,7 | 3092,0 |
| Тариф на тепловую энергию, с учетом прогноза | руб./ Гкал | 2667,0 | 2800,4 | 2940,4 | 3087,4 | 3241,8 | 3403,8 |
| Экономия | тыс. руб. | - | 53,4 | 111,0 | 173,1 | 240,1 | 311,8 |

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения об инвестициях в объекты теплоснабжения за 2018 год, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ) ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей. Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории Щепкинского сельского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения;

-определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

Поскольку численность населения Щепкинского сельского поселения не превышает пятьсот тысяч человек, то в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения.

Согласно п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

На основании изложенного, ЕТО определено АО «Донэнерго» ТС АР. Адрес: г. Аксай, ул. Маяковского, 13. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория Аксайского района, в том числе п. Октябрьский Щепкинского сельского поселения.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зонами деятельности ЕТО являются зона котельной № 18 п. Октябрьский.

Таблица 18 Реестр зон деятельности ЕТО

АО «Донэнерго» ТС АР

Котельная № 18 ул. М. Горького, 1 а п. Октябрьский

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) критериями определения ЕТО для существующей зоны теплоснабжения в Щепкинском сельском поселении являются:

- владение котельной и тепловыми сетями на территории п. Октябрьский на основании договора аренды, концессии, или на другом законном основании,

- размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии,

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

Таблица 19 Основания (критерии) ЕТО

АРТС филиала АО «Донэнерго» ТС

Право собственности

4 952 407 000 руб. (по данным АО «Донэнерго»)

7070 сотрудников (по данным АО «Донэнерго»)

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающей организацией заявках на присвоение статуса ЕТО отсутствует.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области

Реестр системы теплоснабжения, с указанием теплоснабжающей организации, действующей в системе теплоснабжения, расположенной в границах Щепкинского сельского поселения, приведен в таблице 16 схемы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ввиду эксплуатации одной котельной, перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия. Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений. В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления Щепкинского сельского поселения, до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети, в течение 30-ти дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или ЕТО, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. На территории Щепкинского сельского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети и объекты теплового хозяйства.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,  промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018-2022 годы») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Постановлением Губернатора Ростовской области от 25.04.2018 № 100 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 – 2022 годы» решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии на территории Щепкинского сельского поселения не предусматривается.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории Щепкинского сельского поселения, проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии, отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,  промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018-2022 годы») для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Щепкинского сельского поселения отсутствуют объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ввиду этого настоящий подраздел не заполняется.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Щепкинского сельского поселения отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено, ввиду отсутствия утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Щепкинского сельского поселения.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения разрабатывается в целях реализации ФЗ от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и по требованиям, утвержденным Постановлением Правительства № 782 от 05.09.2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения». Предлагается разработать и утвердить схему водоснабжения и водоотведения Щепкинского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 20 Индикаторы систем теплоснабжения

| Индикатор | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекраще-ний подачи тепловой энергии, теплоноси-теля в результате технологи-ческих нарушений на тепловых сетях | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекраще-ний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./ Гкал | 740 | 740 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоноси-теля к материаль-ной характерис-тике тепловой сети | % | 0,016 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| коэффици-ент использо-вания установлен-ной тепловой мощности | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| удельная материа-льная характерис-тика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/ Гкал/ч | 408,8 | 408,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 |
| доля тепловой энергии, выработан-ной в комбиниро-ванном режиме | Гкал/ч/ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электричес-кой энергии | кВт.ч/ Гкал | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 34,2 | 33,2 | 32,2 | 31,2 | 30,3 | 29,4 | 28,5 | 27,7 |
| коэффици-ент использова-ния теплоты топлива* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществля-емого потребите-лям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| средневзве-шенный (по материаль-ной характерис-тике) срок эксплуата-ции тепловых сетей | лет | <15 | <15 | <15 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 |
| отношение материа-льной характерис-тики тепловых сетей, реконструи-рованных за год, к общей материа-льной характерис-тике тепловых сетей** | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отношение установлен-ной тепловой мощности оборудова-ния источников тепловой энергии, реконструи-рованного за год, к общей установлен-ной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

* для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

** проекты, указанные в схеме теплоснабжения для системы теплоснабжения

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполняется прогноз тарифов на

тепловую энергию (на перспективный период до 2030 года).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом следующего:

 за базовый период принят 2018 год;

 производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2018 г. приняты по материалам тарифных дел.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен в 1-ой модельной базе - без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на тепловую энергию).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, индекса потребительских цен и других индексов-дефляторов), и с учетом изменения, условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Результаты усредненного тарифа на тепловую энергию с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме, представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка, среднегодовой тариф при реализации мероприятий схемы до 2030 года практически совпадает с тарифом, прогнозируемым без реализации мероприятий схемы (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

Рисунок 1 Прогноз тарифа с учетом и без учета реализации мероприятий

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф теплоснабжающей организации при реализации мероприятий схемы до 2030 года практически совпадает с тарифом, прогнозируемым без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

На территории Щепкинского сельского поселения система централизованного теплоснабжения отсутствует. Отдельные здания  имеют  автономные газовые котельные, остальная часть зданий отапливается квартирными газовыми тепловыми генераторами. В п. Октябрьском расположена газовая котельная № 18 для обеспечения теплом административных зданий и части объектов соцкультбыта.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения Щепкинского сельского поселения представляет собой производство тепловой энергии и передача ее потребителю одним юридическим лицом.

АО «Донэнерго» ТС АР эксплуатирует 1 газовую котельную в п. Октябрьский, установленной мощностью 4,3 Гкал/ч.

Регулирование отпуска тепла от источника централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 95/70 ºС. Транспорт тепла - по распределительной сети.

На территории Щепкинского сельского поселения (п. Верхнетемерницкий) расположены многоквартирные дома по ул. Венеры 21, 23, которые присоединены к сетям отопления и горячего водоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго». Указанная организация не предоставила исходную информацию для внесения в настоящую схему.

Оплату за потребленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией осуществляют собственники объектов, арендаторы, юридические лица расплачиваются за потребленную тепловую энергию напрямую с теплоснабжающей организацией.

Граница балансовой принадлежности устанавливается: при наружной прокладке теплопровода – ответный фланец запорной арматуры, при подземной прокладке – наружная стена тепловой камеры.

Ежегодно в ЕТО разрабатываются и утверждаются нормативные внутриорганизационные документы, направленные на поддержание качественного, надежного и безопасного функционирования структуры централизованного теплоснабжения. В документах регламентируются внутриорганизационные и вне-организационные правила ведения оперативных переговоров, порядки согласования вывода из работы и вывода из резерва оборудования, его ремонта, правила ведения оперативной документации и прочие нормативные документы.

На территории Щепкинского сельского поселения производственные котельные отсутствуют.

Часть 2 «Источники тепловой энергии Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Структура и технические характеристики основного оборудования.

Таблица 21 Структура и технические характеристики основного оборудования

| Год ввода в эксплуатацию котельной № 18 ул. М. Горького 1 а | 1986 |
| --- | --- |
| Размещение | Отдельно-стоящая |
| Уровень автоматизации | Требуется постоянное присутствие обслуживающего персонала |
| Режим работы | Сезонная (отопление) |
| Дымовая труба: материал, высота, Ø ствола | Сталь, Д1=0,5м, Н1=32м |
| Марка, топливо, год выпуска, количество, производительность (Гкал/ч) котлов | КВГ-2,5, газ, 2007 г., 2 шт., 4,3 Гкал/ч |
| Горелки | ГГ-2 - 2 шт. |
| Наличие и тип автоматики | Logo-2 — 2 шт |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 4,3 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.: | 0,48 |
| Отопление | 0,48 |
| ГВС | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 |
| Насосные агрегаты, марка, назначение, год выпуска (установки), количество, подача м3/ч, напор м вод. ст., мощность кВтч | К 80-50-200 сетевой, 2008, 1 ед., 50, 50, 15 |
|  | NB 40-250/245 сетевой, 2011, 1 ед., 65, 75, 18,5 |
|  | К 8/18 подпиточный 2007 год, 2 ед., 8, 18, 2,2 |
| Дымососы и дутьевые вентиляторы (тип, количество, мощность, кВтч) | Вентилятор осевой 2 ед., 1,5 |
| Оборудование ХВО, баки, количество ед., диаметр мм | Фильтры натрий-котионирование, 3 ед., 720 |

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии указаны в таблице 21 схемы теплоснабжения. Теплофикация - это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу определяется уровнем потерь тепловой энергии с отводом тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу. Ввиду отсутствия в настоящее время и до 2030 года в рассматриваемой территории тепловой электроцентрали, данный пункт схемы теплоснабжения не рассматривается.

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничений тепловой мощности котельной в п. Октябрьский по имеющимся данным нет.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников

тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Тепловая энергия, выработанная на котельной, используется на отопление потребителей, расходуется на отопление зала котельной, подсобных помещений, а также на собственные нужды по производству тепловой энергии (нагрев исходной и химически очищенной воды).

Расход теплоносителя на собственные нужды определяется расчётным путём. Расход на собственные нужды котельной составляет 0,024 Гкал/ч. Фактическая мощность котельной указана на основании данных, предоставленных теплоснабжающей организацией. В таблице 7 схемы теплоснабжения рассчитаны существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 22 Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения

| Наименование котельной, адрес | Существующая мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 18 п. Октябрьский ул. М, Горького 1 а | 4,3 | 0,024 | 4,276 |

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

В системе теплоснабжения на территории Щепкинского сельского поселения теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют.

Котельное оборудование, установленное в котельных, работает по температурному графику 95/70 ºС. Режимно-наладочные карты на оборудование, паспорт котельной с указанием характеристик оборудования имеются. Экспертиза промышленной безопасности проводится в соответствии с 116-ФЗ «О промышленной безопасности» от 21.07.1997 года.

Таблица 23 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| Котельная | год ввода | год последнего освидетельствования | год продления ресурса, мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 18 п. Октябрьский ул. М, Горького 1 а | 1986 | 2018 | 2021-2030, техническое перевооружение |

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

В системе теплоснабжения на территории Щепкинского сельского поселения теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют.

Схема выдачи мощностей котельной: после водогрейных котлов сетевая вода поступает в трубопровод прямой сетевой воды и далее для отопления потребителей.

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование отпуска теплоты происходит в котельной. Регулирование качественное по температурному графику. Котельное оборудование, установленное в котельной, работает по температурному графику 95/70 ºС. Температурный график тепловых сетей и отопления котельной указано на рисунке 2.

Рисунок 2 Температурный график тепловых сетей от котельных

Источник теплоты периодически подвергается техническому освидетельствованию, имеет предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находится в удовлетворительном состоянии.

з) Среднегодовая загрузка оборудования.

Среднегодовая загрузка оборудования источника теплоснабжения определена коэффициентом использования установленной тепловой мощности (далее по тексту – КИУМ), которые сведены в таблицу 24.

Таблица 24 Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения

| Местоположение | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | КИУМ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 18 п. Октябрьский ул. М, Горького 1 а | 4,3 | 0,47 | 0,4 |

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет отпуска тепла в тепловые сети ведется с помощью приборов учета типа Меркурий-230АРТ, учет основного топлива - RVG-G-250. Способ коммерческого учета потребления тепловой энергии осуществляется по приборам учета, в местах, где приборный учет не ведется - расчетным методом.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данные по аварийным ситуациям на источнике теплоснабжения отсутствуют.

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

За последние три года предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не было.

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории Щепкинского сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Данные по описанию источников тепловой энергии по запросу Администрации Щепкинского сельского поселения в адрес ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго», действующей в п. Верхнетемерницкий, не переданы разработчику схемы теплоснабжения. Материалы завершенного энергетического обследования, выполненного не позднее, чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, в отношении, ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго», отсутствуют.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

Существующие тепловые сети – двухтрубные. Прокладка трубопроводов в жилых районах в основном - канальная, а в незастроенных зонах и по промышленным площадкам - надземная. В качестве тепловой изоляции используется пено-полеуретан, техническое состояние тепловых сетей – удовлетворительное.

Протяженность тепловых сетей 1,05 км в двух- трубном исполнении. Краткое описание тепловых сетей указано в таблице 25.

Таблица 25 Краткое описание тепловых сетей в однотрубном исполнении

| Границы участка |  | Ø, мм |  | L, п. м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец | Наружный | Внутренний |  |  |  |
| - ТК-5 | - ТК-6 | - 159 | - 147 | - 139 | - Канальная | - 1959-1989 |
| - ТК-5 | - ТК-6 | - 159 | - 147 | - 139 | - Канальная | - 1959-1989 |
| - ТК-5 | - ТК-6 | - 159 | - 147 | - 56 | - Надземная | - 1959-1989 |
| - ТК-5 | - ТК-6 | - 159 | - 147 | - 56 | - Надземная | - 1959-1989 |
| - Котельная | - ТК-3 | - 219 | - 207 | - 161 | - Канальная | - 1959-1989 |
| - Котельная | - ТК-3 | - 219 | - 207 | - 161 | - Канальная | - 1959-1989 |
| - ТК-4 | - ТК-5 | - 219 | - 207 | - 61 | - Канальная | - 1959-1989 |
| - ТК-4 | - ТК-5 | - 219 | - 207 | - 61 | - Канальная | - 1959-1989 |
| - ТК-3 | - ТК-4 | - 219 | - 207 | - 109 | - Надземная | - 1959-1989 |
| - ТК-3 | - ТК-4 | - 219 | - 207 | - 109 | - Надземная | - 1959-1989 |
|  |  | - ИТОГО, в том числе: |  | - 526,0 | - - | - - |

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.

Карта (схема) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и на бумажном носителе приведена в графическом приложении схемы теплоснабжения.

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Таблица 26 Параметры тепловых сетей

| № | Год начала эксплуатации | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки | Краткая характеристика грунтов | Материальная характеристи-ка, тыс. м2 | тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети котельных ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго» (п. Верхнетемерницкий) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 2002 | минвата/ППУ | - | надземная на опорах/ подземная | - | - | - |
| тепловые сети котельной № 18 п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1959-1989 | минвата/ППУ | * | подземнаянадземная | ** | 96,0 | 0,47 |

* Для компенсации температурных удлинений используются П-образные компенсаторы и естественные углы поворотов теплотрасс.

** В местах прокладки тепловых сетей преобладает суглинок глинистый с включением щебня и известняка. Данные почвы характеризуются минимальными подвижками, поэтому критерий надежности участков тепловой сети связан с годом начала эксплуатации трубопровода.

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

В качестве арматуры в тепловых сетях применяются стальные фланцевые задвижки, шаровые краны и затворы. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях отсутствует. Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в зданиях котельных мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Строительные конструкции тепловых камер выполнены из стандартных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. Толщина стен составляет 120 мм. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1,0- 2,5 м.

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети приведено на рисунке 2 схемы теплоснабжения. Проанализировав графические данные, обоснованность применения указанного температурного графика подтверждается многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий п. Октябрьский.

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

В системе централизованного теплоснабжения п. Октябрьский принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Температурный график 95/70 ºС. В настоящее время системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла в данный момент не представляется возможным. Проблемы, связанные с режимной разрегулировкой системы теплоснабжения, не выявлены.

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.

Магистральный трубопровод – единый имущественный, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения Щепкинского сельского поселения нет. В этой связи данный подраздел не заполняется.

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние пять лет.

Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние пять лет не наблюдалось.

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, статистики восстановлений нет.

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

В теплоснабжающей организации разработаны графики проведения поверки экспертизы и освидетельствования зданий, сооружений и оборудования организации.

м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

• Гидравлические испытания.

Производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления составляет для тепловых сетей 0,4-0,6 Мпа;

• Испытания на максимальную температуру теплоносителя.

• Определение тепловых потерь.

Процедура летних ремонтов организована в теплоснабжающей организации и соответствует техническим регламентам.

н) Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Технологические потери при передаче и распределении тепловой энергии по трубопроводам тепловых сетей включают:

• потери и затраты теплоносителя;

• потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;

• потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные техническим состоянием тепловой сети и систем теплопотребления. К техническим затратам теплоносителя относятся:

• затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;

• технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

• технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления в регламентированных пределах. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, как новых, так и после планового ремонта и реконструкции, принимаются условно в размере 1,5 кратной ёмкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны по Приказу Минэнерго от 30.12.2008 г. №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». Формула , где  - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (средне-сезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм); L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;  - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более).

Таблица 27 Удельный вес тепловых потерь

| Котельная | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери через изоляцию, Гкал/ч | Удельный вес тепловых потерь, % |
| --- | --- | --- | --- |
| № 18 п. Октябрьский ул. М, Горького, 1 а | 0,47 | 0,024 | 5,5 |

о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, то есть теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

• в системах отопления связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-10 %);

• в системах отопления связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (10-15 %);

• в системах ГВС из-за отсутствия рециркуляции горячей воды теряется до 15 % тепловой энергии.

Таблица 28 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

| Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| в Гкал | 210,22 | 216,6 | 223,02 |
| в % | 16,5 | 17,0 | 17,5 |

Как видно из таблицы 28, наибольшая величина фактических потерь приходится на 2016 год, в 2017 году величина потерь снизилась на 3 %, что составило 6,42 Гкал. Оценка фактических потерь за последние 3 года показала объективное снижение указанной величины к 2018 году, по сравнению с 2016 годом, на 1,0 % (12,8 Гкал).

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения и спроектированы с учётом температурных графиков 95/70 ºС ºС. Для обеспечения систем отопления потребителей требуемым расходом тепловой энергии на источнике приняты температурный график 95/70 ºС.

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии коммерческого учета тепловой энергии потребителей не представлены. В перспективе 100 % оснащение объектов коммунального хозяйства жилищного фонда и организации муниципальной бюджетной сферы приборами учёта и регулирования расхода энергоресурсов и воды.

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Котельные не оснащены автоматизированными системами диспетчеризации MasterSCADA.

Основные задачи диспетчерской службы – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, круглосуточного оперативного управления производством, передачей и распределением тепла. Ведение требуемых режимов работы и производство переключений в тепловых сетях, пусков и остановов оборудования, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ, проведение гидравлических испытаний, принятие заявок от жителей. Персонал диспетчерской службы теплоснабжающих организаций состоит из смены в количестве до 6 человек. В журнале инженера смены фиксируются все остановки и сбои в технологическом оборудовании на котельной. Так же существует утвержденные температурные графики, согласно им регулируется отпуск теплоносителя потребителям относительно фактической температуры наружного воздуха. В журнале аварий и инцидентов на тепловых сетях фиксируются все поступающие звонки от потребителей. После поступившего сигнала на место происшествия выезжает аварийная бригада.

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

ЦТП на территории Щепкинского сельского поселения отсутствуют.

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Беcхозяйные тепловые сети на территории Щепкинского сельского поселения не выявлены. В соответствии с п.6 ст.15 № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 30 дней с даты их выявления, обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют. Данные по описанию тепловых сетей по запросу Администрации Щепкинского сельского поселения в адрес ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго», действующей в п. Верхнетемерницкий, не переданы разработчику схемы теплоснабжения. Материалы завершенного энергетического обследования, выполненного не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, в отношении ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго», отсутствуют.

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения приведены в графическом приложении к схеме теплоснабжения. Контуры зоны действия источника тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии. Границами зоны деятельности АО «Донэнерго» ТС АР является территория п. Октябрьский. В нее входит зона многоквартирного жилого дома по ул. Горького, 18. Зона общественных и прочих зданий АО «Аксайская Нива» ул. Горького, 20, МБОУ Октябрьская СОШ ул. Советская, 38, МБУК ЩСП Октябрьский СДК, ФГУП «Почта России» ул. Советская, 36, ПАО «Ростелеком» АТС Октябрьский.

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Таблица 29 Описание значений спроса на тепловую мощность

| Наименование котельной, адрес | Тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| № 18 п. Октябрьский ул. М, Горького, 1 а | 4,3 |
| ИТОГО: | 4,3 |

б) Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Таблица 30 Описание значений расчетных тепловых нагрузок

| Наименование котельной, адрес | Тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| № 18 п. Октябрьский ул. М, Горького, 1 а | 0,47 |
| ИТОГО: | 0,47 |

в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Условия применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории Щепкинского сельского поселения:

- п. Щепкин ул. Первомайская, д. 1, 2 – от ведомственной котельной СДК п. Щепкин,

- п. Верхнетемерницкий пер. Юпитера, д. 3, 6 - автономная приставная модульная котельная,

- п. Верхнетемерницкий пер. Ясный, д. 6, пер. Юпитера, д.1, д. 2 стр. 1, ул. Венеры, д. 5 стр. 5, д. 7, стр. 6, ул. Обсерваторная, д. 104 - автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная),

- п. Верхнетемерницкий пер. Дивный, д. 1, к. 1, 2, 3, 4, ул. Венеры д. 34, стр. 3, д. 34 стр. 2 - квартирное отопление (квартирный котел),

- п. Верхнетемерницкий, ул. Венеры, д. 46, д. 44, к. 9, д. 34, к. 1 – индивидуальное квартирное отопление (индивидуальный тепловой пункт (ИТП)).

г) Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Таблица 31 Описание величины потребления тепловой энергии

| Наименование абонента | Отпуск тепловой энергии, Гкал/ 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1053,505817 |
| АО «Аксайская Нива» | 51,479261 |
| МБОУ Октябрьская СОШ | 854,45 |
| МБУК ЩСП Октябрьский СДК | 119,46 |
| МКД ул. Горького, 18 (население) | 18,186636 |
| ПАО «Ростелеком» | 2,76 |
| ФГУП «Почта России» | 7,16992 |

е) Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Ввиду единой зоны действия источника тепловой энергии, данный подпункт не заполняется.

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.

Таблица 32 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки

| Котельная № 18 п. Октябрьс-кий ул. М. Горького, 1 а | Установлен-ная мощность источника, Гкал/час | Располагае-мая мощность источника, Гкал/час | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч | Величина средне-взвешенной плотности тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,3 | 4,3 | 4,276 | 0,024 | 0,47 | 3,83 | 0,01202 |

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 33 Резерв и дефицит тепловой мощности нетто

| Котельная № 18 п. Октябрьский ул. М, Горького, 1 а | Установленная мощность источника, Гкал/час | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (*дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,3 | 4,276 | 0,47 | 3,806 |

*дефицит тепловой мощности нетто отсутствует

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Источник тепловой энергии обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям на расстоянии, не превышающим 211 м. Резерв тепловой мощности составляет 3,83 Гкал/ч, дефицит отсутствует. Зона теплоснабжения источника тепловой энергии компактная.

г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

В системе теплоснабжения п. Октябрьский дефицит тепловой мощности нетто/тепловой мощности отсутствует.

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии, с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На 2019 год резерв тепловой мощности нетто источника тепловой энергии составляет 3,806 Гкал/ч. Расширение технологической зоны действия источника тепловой энергии не планируется.

Часть 7 «Балансы теплоносителя Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

На территории Щепкинского сельского поселения, ВПУ не предусмотрены.

б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления

теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

На территории Щепкинского сельского поселения, ВПУ не предусмотрены.

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Вид используемого топлива котельной – газ. Количество основного топлива для источника тепловой энергии определяется по фактическому расходу котельного оборудования. Среднегодовой расход топлива составляет 8,8 т. у. т..

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Основной составной частью природного газа является метан (CH4). Кроме метана в состав природного газа входят его ближайшие гомологи: этан, пропан, бутан. Содержание метана в природном газе обратно пропорционально общей молекулярной массе углеводорода. Различный состав имеет природный газ различных месторождений. Средний его состав следующий: метан-80,97% , этан - 0,5-0,4 , пропан-0,2-1,5% , бутан-0,1-1% , пентан 0-1% . На другие газы приходится от 2% до 13% объема. Физические свойства: плотность: с = 0,7 кг/м (сухой газообразный). Температура возгорания: t = 650 °C. Теплота сгорания: 16 - 35 МДж/м. Октановое число при использовании на двигателях сгорания: 120 - 130.

г) Описание использования местных видов топлива.

На территории Щепкинского сельского поселения местные виды топлива не используются.

д) Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Вид топлива – природный газ. По Генеральному плану принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 35,88 МДж/м3, 8062 ккал/м3.

е) Описание преобладающего в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области, вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области.

Преобладающим видом топлива является природный газ.

ж) Описание приоритетного направления развития топливного баланса Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

Топливный баланс отражен в таблице 14 Утверждаемой части схемы.

Часть 9 «Надежность Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с пп. «и» п. 19, 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пп. 6.27-6.31 р. «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты Рит = 0,97; тепловых сетей Ртс= 0,9; потребителя теплоты Рпт= 0,99; система центрального теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) в целом Рсцт= 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

• установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

• местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

• достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

• необходимость замены участков теплопроводов на более надежные;

• обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

• очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

• готовностью СЦТ к отопительному сезону;

• достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности

источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

• способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

• организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

• максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и тому подобное,

вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С. Термины и определения соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции. Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния. Дефект - по ГОСТ 15467. Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом. Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях: отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (то есть прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка); отказ системы теплоснабжения - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводе тепловых сетей.

б) Частота отключений потребителей.

За последние 3 года факты аварийных отключений системы теплоснабжения п. Октябрьский не зафиксировано.

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Время восстановления потребителей после аварийных отключений не превышает нормативного - 12 часов.

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Ввиду отсутствия зон ненормативной надежности, данный подпункт не заполняется.

д) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, на территории Щепкинского сельского поселения отсутствуют.

е) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при

теплоснабжении, указанных в подпункте «д» настоящего пункта.

Аварийные ситуации при теплоснабжении, указанных в подпункте «д» настоящего пункта, настоящей схемы, отсутствуют.

Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

Таблица 34 Основные технико-экономические показатели работы на территории п. Октябрьский

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО «Донэнерго» ТС АР |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,3 |
| 2 | Количество котельных | единицы | 1 |
| 3 | Протяженность тепловых сетей | м | 1050 |
| 4 | Расчетная нагрузка | Гкал/ч | 0,47 |
| 5 | Средний удельный расход топлива котла | кг. у. т./Гкал | 170,7 |
| 6 | Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,119 |
| 7 | Технологические потери | Гкал | 210,22 |

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Таблица 35 Динамика изменения тарифов в сфере теплоснабжения с 2016 по 2018 годы

| ЕТО | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС | Отопление |
| АО «Донэнерго» ТС АР | 2603,22 | 3200,3 | 2682,64 | 3299,2 | 2714,47 | 3401,27 |

Из таблицы 35 следует, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую теплоснабжающей организацией, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии. В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15 % в год, в результате чего для теплогенерирующих и теплосетевых организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к становлению убыточными организациями. Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию в свою очередь приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в результате чего энергоснабжающие компании и теплосетевые организации не имеют возможности обновлять свое оборудование. Увеличиваются удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при ее транспортировке.

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 36 Структура тарифа на производство и передачу тепловой энергии*

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО «Донэнерго» ТС АР |
| 1 | Базовый уровень операционный расходов | тыс. руб. | 73601,25 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (2020-2023) | % | 1,0 |

* по постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 20.12.2018 N 85/9

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.

Сведения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.

Так, на территории Щепкинского сельского поселения, предельный уровень цен не утвержден. Ввиду вышеуказанного, данный подпункт не заполняется.

е) Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года

цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения – населенные пункты, которые по решению местной власти перешли на метод «альтернативной котельной», то есть те, где цены на тепловую энергию для потребителей ограничены предельным уровнем. Для отнесения к ценовым зонам теплоснабжения сельское поселение и его территория должны соответствовать критериям (ч.1 ст. 23.3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О теплоснабжении»). Так как на территории Щепкинского сельского поселения такие зоны отсутствуют, данный подпункт не заполняется. Вместе с тем, в таблице 37 произведен расчет стоимости тепловой энергии (мощности) по методу «Альтернативной котельной» (метод АК) и сравнения со стоимостью тепловой энергии (мощности) при электрическом отоплении. Расчет выполнен программным продуктом, обеспечивающим возможность интерактивно определять стоимость тепловой энергии (мощности) для потребителей в целевой модели рынка тепловой энергии и сравнивать со стоимостью теплоснабжения с использованием электрического отопления.

Таблица 37 Расчет стоимости тепловой энергии (мощности)

| Сельское поселение: | Щепкинское сельское поселение |
| --- | --- |
| Вид топлива: | Природный газ |
| Год расчета: | 2019 |
| Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1,00 |
| Сравнить со стоимостью электрического отопления: | Нет |
| Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет |
| Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да |
| Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 1 696,87 |
| Расходы на топливо: | 881,97 |
| Возврат капитальных затрат: | 515,37 |
| Расходы на уплату налогов: | 122,12 |
| Прочие расходы: | 144,14 |
| Расходы по сомнительным долгам: | 33,27 |
| Цена на тепловую энергию (мощность) при электрическом отоплении (без НДС), руб./Гкал | 7 915,92 |
| Стоимость тепловой энергии (мощности) по методу АК, руб. | 254 461 905,71 |
| Стоимость тепловой энергии (мощности) при электрическом отоплении, руб. | 1 187 070 750,36 |
| Расходы на топливо, руб./Гкал | 881,97 |
| Вид цены на газ | регулируемая цена (тариф) |
| Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 7 900,00 |
| Цена на топливо с учетом доставки на 2017 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 5 981,36 |
| Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3 | 4 862,52 |
| Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3 | 790,59 |
| Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3 | 172,79 |
| Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3 | 155,46 |
| Прогнозный индекс роста цены топлива на 2018 год, % | 3,40 |
| Прогнозный индекс роста цены топлива на 2019 год, % | 3,10 |
| Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 156,10 |
| Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7 000,00 |
| Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 1,13 |
| Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 515,37 |
| Условия, выбираемые пользователем |  |
| Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет |
| Температурная зона | 2 |
| Ближайшее поселение / городской округ | Ростов-на-Дону |
| Сейсмичность, баллов | 6 |
| Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | до 200 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 26,85 |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10,00 |
| Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0,97 |
| КИУМ | 0,316 |
| Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 27 088,70 |
| Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22 790,00 |
| Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 0,99 |
| Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1,00 |
| Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 53 296,47 |
| Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 44 614,00 |
| Коэффициент температурной зоны для котельной | 1,00 |
| Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1,00 |
| Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1,00 |
| Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10,00 |
| Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 355,98 |
| Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0,59 |
| Площадь земельного участка, м2 | 500,00 |
| Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 10 336,98 |
| Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1 009,24 |
| Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 110,00 |
| Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0,30 |
| С использованием стандартизированных ставок |  |
| Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 857,65 |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 349,70 |
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 218,43 |
| Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств, руб./кВт | 6,15 |
| Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 283,37 |
| Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 253 397,87 |
| Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2,00 |
| Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 109,50 |
| Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2,00 |
| Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 5,07 |
| Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 5,98 |
| Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2 975,59 |
| Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сутки | 3,70 |
| Длина сети водоснабжения, м | 300,00 |
| Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сутки | 139 348,00 |
| Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8 200,00 |
| Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2 607,21 |
| Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сутки | 0,20 |
| Длина сети водоотведения, м | 300,00 |
| Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сутки | 119 543,00 |
| Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8 611,00 |
| Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2 035,00 |
| Норма доходности инвестированного капитала, % | 8,43 |
| Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2018 года, % | 7,25 |
| Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13,88 |
| Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12,64 |
| Налоги | 122,12 |
| Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 1 947,50 |
| Ставка налога на прибыль, % | 20,00 |
| Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 1 330,59 |
| Ставка налога на имущество, % | 2,20 |
| Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 1,07 |
| Ставка земельного налога, % | 0,30 |
| Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0,59 |
| Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15 |
| Прочие расходы | 144,14 |
| Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1 382,30 |
| Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 4,68 |
| Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 110,00 |
| Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8 497,20 |
| КИУМ | 0,316 |
| Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 51,31 |
| Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 37,51 |
| Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 28,57 |
| Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1 239,18 |
| Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73,00 |
| Объем водоотведения, м3/год | 73,00 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1 085,95 |
| Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 24 268,40 |
| Заработная плата, тыс. руб. | 834,06 |
| Страховые взносы, тыс. руб. | 251,89 |
| Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0,28 |
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 492,15 |
| Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 26 610,00 |
| Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0,015 |
| Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6 200,00 |
| Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0,015 |
| Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 261,58 |
| Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 1 952,36 |
| Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0,00 |
| Накопленный ИЦП от базового до 2019 года, %: | 119,82 |
| Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет) |  |
| Года |  |
| 2016 | 4,32 |
| 2017 | 6,15 |
| 2018 | 3,59 |
| 2019 | 4,45 |

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) отсутствуют.

б) Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Щепкинского сельского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Отсутствие катодной защиты трубопроводов, вследствие чего – наличие блуждающих токов и повышенная подверженность коррозии трубопровода. Срок эксплуатации тепловых сетей превышает нормативный срок.

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

На территории Щепкинского сельского поселения наблюдается повсеместно использование автономного теплоснабжения, квартирного отопления. В это связи, планируется техническое перевооружение котельной № 18 в п. Октябрьский, направленной на снижение тепловой мощности котельной.

г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют.

Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Отпуск тепловой энергии, Гкал/ 2018 год - 1053,505817.

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.

На основании Генерального плана объекты строительства многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, запитанные от централизованного теплоснабжения, не предусмотрены.

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввиду отсутствия объектов строительства, подключаемых к системе центрального теплоснабжения, перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение не предусматриваются.

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 38 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) зоне действия существующего источника тепловой энергии

| Наименование | Ед. изм. | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе | Гкал | 1072 | 1093 | 1115 | 1126 | 1149 | 1172 |
| МКД | Гкал | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Общественные здания | Гкал | 1000 | 1020 | 1040 | 1051 | 1072 | 1094 |
| Прочие здания | Гкал | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 |
| Объем тепловой мощности | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| МКД | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Общественные здания | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Прочие здания | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Ниже в таблицах приведены расчетные данные согласно Генеральному плану.

Таблица 39 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии

в зоне действия индивидуального теплоснабжения

| № | Этажность жилой застройки | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |  |  |  |  | qo |  | Qоmax Гкал/час |  |  |  | Gо.час м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2030 год |  |  |  |  | 2019 год |  | 2030 год |  | 2019 год |  | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 40,66 |  | 40,66 |  |  | 208 |  | 9,07 |  | 9,07 |  | 1250,0 |  | 1250,0 |
|  | 1-2 | 29,95 |  | 41,28 |  |  | 169 |  | 5,44 |  | 7,48 |  | 750,0 |  | 1031,0 |
|  | 3-4 | 53,91 |  | 133,74 |  |  | 94 |  | 5.45 |  | 13,7 |  | 751,0 |  | 1888,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 19,96 |  | 30,25 |  | 2751,0 |  | 4169,0 |
| 2 | п. Щепкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 21.18 |  | 21,18 |  |  | 208 |  | 4,73 |  | 4,73 |  | 652,0 |  | 652,0 |
|  | 1-2 | 66,99 |  | 235,81 |  |  | 169 |  | 12,17 |  | 42,83 |  | 1677,0 |  | 5903,0 |
|  | 3-4 | 59,81 |  | 245,64 |  |  | 94 |  | 6,04 |  | 24,82 |  | 832,0 |  | 3421,0 |
|  | выше 5 | 66,99 |  | 412,67 |  |  | 76 |  | 5,47 |  | 33,7 |  | 754,0 |  | 4645,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 28,41 |  | 106,08 |  | 3915,0 |  | 14621,0 |
| 3 | п,Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 13,04 |  | 13,04 |  |  | 208 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 402,0 |  | 402,0 |
|  | 1-2 | 40,72 |  | 66,05 |  |  | 169 |  | 7,4 |  | 12,0 |  | 1020,0 |  | 1654,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 10,32 |  | 14,92 |  | 1422,0 |  | 2056,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 4 | п. Возрожденный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 7.88 |  | 7.88 |  |  | 208 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 243,0 |  | 243,0 |
|  | 1-2 | - |  | 32,26 |  |  | 169 |  | - |  | 5,86 |  | - |  | 808,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 7,62 |  | 243,0 |  | 1051,0 |
| 5 | п. Элитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 6,3 |  | 6,3 |  |  | 208 |  | 1,41 |  | 1,41 |  | 194,0 |  | 194,0 |
|  | 1-2 | - |  | 17,6 |  |  | 169 |  | - |  | 3,2 |  | - |  | 441,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1,41 |  | 4,61 |  | 194,0 |  | 635,0 |
| 6 | п. Огородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 0,18 |  | 0,18 |  |  | 208 |  | 1,26 |  | 1,26 |  | 174,0 |  | 174,0 |
| 7 | х. Забуденновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 208 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 22,0 |  | 22,0 |
|  | 1-2 | - |  | 2,61 |  |  | 169 |  | - |  | 0,47 |  | - |  | 65,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  | 0,63 |  | 22,0 |  | 87,0 |
| 8 | п. Темерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 22,48 |  | 22,48 |  |  | 208 |  | 5,26 |  | 5,26 |  | 725,0 |  | 725,0 |
|  | 1-2 | 78,77 |  | 240,0 |  |  | 169 |  | 15,0 |  | 45,63 |  | 2067,0 |  | 6289,0 |
|  | 3-4 | 42,0 |  | 120,0 |  |  | 94 |  | 4,44 |  | 12,7 |  | 612,0 |  | 1750,0 |
|  | выше 5 | 63,0 |  | 135,0 |  |  | 76 |  | 5,39 |  | 11,54 |  | 743,0 |  | 1590,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 30,09 |  | 75,13 |  | 4147,0 |  | 10354,0 |
| 9 | х. Нижнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 2,86 |  | 2,86 |  |  | 208 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 92,0 |  | 92,0 |
|  | 1-2 | 81,5 |  | 292,5 |  |  | 169 |  | 40,16 |  | 55,61 |  | 5596,0 |  | 7664,0 |
|  | 3-4 | 40,5 |  | 264,6 |  |  | 94 |  | 4,28 |  | 27,98 |  | 590,0 |  | 3856,0 |
|  | Выше 5 |  |  | 174,0 |  |  | 76 |  | - |  | 14,88 |  | - |  | 2051,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 45,11 |  | 99,14 |  | 6278,0 |  | 13663,0 |
| 10 | п. Верхнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 208 |  | 0,58 |  | 0,58 |  | 78,0 |  | 78,0 |
|  | выше 5 | 254,01 |  | 254,01 |  |  | 76 |  | 20,74 |  | 20,74 |  | 2858,0 |  | 2858,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,32 |  | 21,32 |  | 2936,0 |  | 2936,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,8 |  | 361,47 |  | 22082,0 |  | 49746,0 |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 40,66 |  | 40,66 |  | 208 |  |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 150,0 |  | 150,0 |
|  | 1-2 | 29,95 |  | 41,28 |  | 169 |  |  | 0,88 |  | 0,9 |  | 121,0 |  | 124,0 |
|  | 3-4 | 53,91 |  | 133,74 |  | 94 |  |  | 0,65 |  | 1,62 |  | 90,0 |  | 223,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2,62 |  | 3,61 |  | 361,0 |  | 497,0 |
| 2 | п.Щепкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 21.18 |  | 21,18 |  | 208 |  |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 79,0 |  | 79,0 |
|  | 1-2 | 66,99 |  | 235,81 |  | 169 |  |  | 1,46 |  | 5,14 |  | 201,0 |  | 708,0 |
|  | 3-4 | 59,81 |  | 245,64 |  | 94 |  |  | 0,73 |  | 2,98 |  | 101,0 |  | 411,0 |
|  | выше 5 | 66,99 |  | 412,67 |  | 76 |  |  | 0,66 |  | 4,04 |  | 91,0 |  | 557,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  | 12,73 |  | 472,0 |  | 1755,0 |
| 3 | п,Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 13,04 |  | 13,04 |  | 208 |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 48,0 |  | 48,0 |
|  | 1-2 | 40,72 |  | 66,05 |  | 169 |  |  | 0,89 |  | 1,44 |  | 123,0 |  | 198,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  | 1,79 |  | 171,0 |  | 246,0 |
| 4 | п.Возрожденный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 7.88 |  | 7.88 |  | 208 |  |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 29,0 |  | 29,0 |
|  | 1-2 | - |  | 32,26 |  | 169 |  |  | - |  | 0,7 |  | - |  | 96,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,91 |  | 29,0 |  | 125,0 |
| 5 | п.Элитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 6,3 |  | 6,3 |  | 208 |  |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 22,0 |  | 22,0 |
|  | 1-2 | - |  | 17,6 |  | 169 |  |  | - |  | 0,38 |  | - |  | 52,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  | 0,54 |  | 22,0 |  | 74,0 |
| 6 | п.Огородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 0,18 |  | 0,18 |  | 208 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| 7 | х.Забуденновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 0,7 |  | 0,7 |  | 208 |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2,0 |  | 2,0 |
|  | 1-2 | - |  | 2,61 |  | 169 |  |  | - |  | 0,06 |  | - |  | 7,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,08 |  | 2,0 |  | 9,0 |
| 8 | п.Темерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 22,48 |  | 22,48 |  | 208 |  |  | 3,52 |  | 3,52 |  | 485,0 |  | 485,0 |
|  | 1-2 | 78,77 |  | 240,0 |  | 169 |  |  | 1,72 |  | 5,23 |  | 237,0 |  | 730,0 |
|  | 3-4 | 42,0 |  | 120,0 |  | 94 |  |  | 0,51 |  | 1,45 |  | 70,0 |  | 200,0 |
|  | выше 5 | 63,0 |  | 135,0 |  | 76 |  |  | 0,62 |  | 1,32 |  | 85,0 |  | 182,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | х.Нижнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 2,86 |  | 2,86 |  | 208 |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 11,0 |  | 11,0 |
|  | 1-2 | 81,5 |  | 292,5 |  | 169 |  |  | 1,78 |  | 6,38 |  | 245,0 |  | 879,0 |
|  | 3-4 | 40,5 |  | 264,6 |  | 94 |  |  | 0,49 |  | 3,2 |  | 67,0 |  | 441,0 |
|  | Выше 5 |  |  | 174,0 |  | 76 |  |  | - |  | 1,71 |  | - |  | 235,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Верхнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 2,58 |  | 2,58 |  | 208 |  |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 8,0 |  | 8,0 |
|  | выше 5 | 254,01 |  | 254,01 |  | 76 |  |  | 2,49 |  | 2,49 |  | 343,0 |  | 343,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  | 2,56 |  | 351,0 |  | 351,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,96 |  | 45,12 |  | 2612,0 |  | 6226,0 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование населенного пункта |  | Численность населения (чел.) |  |  |  |  | Qhmax Гкал/час |  |  |  | Ghчас м3/час |  |  |  |
|  |  |  | 2019 год |  | 2030 год |  |  | 2019 год |  | 2030 год |  | 2019 год |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | п. Щепкин |  | 2680 |  | 11791 |  |  | 2,25 |  | 9,9 |  | 310,0 |  | 1364,0 |  |
| 2 | п. Верхнетемер-ницкий |  | 9400 |  | 9400 |  |  | 7,89 |  | 7,89 |  | 1087,0 |  | 1087,0 |  |
| 3 | х. Нижнетемер-ницкий |  | - |  | 4970 |  |  | - |  | 4,17 |  | - |  | 575,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  | 21,96 |  | 1397,0 |  | 3026,0 |  |

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Объекты, расположенные в производственных зонах, подключенных или подключаемых  к системе центрального теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

П. 2 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, устанавливает, что при разработке схемы теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тысяч человек соблюдений требований, указанных в пп. «в» п. 23, пп. 55, 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных ПП РФ № 154, не является обязательным.

Население Щепкинского сельского поселения составляет 10 448 человек. На основании изложенного при разработке настоящей схемы, и учитывая значение численности населения Щепкинского сельского поселения, в пределе до 100 тыс. человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.

Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Балансы существующей на базовый период (2019 год) схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Таблица 40 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Котельная | Существующая мощность источника, Гкал/час | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 4,3 | 0,8 | 3,5 |

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Учитывая вышеизложенное определение, магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения Щепкинского сельского поселения нет, и соответственно гидравлический расчет не выполняется.

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Из анализа балансов располагаемой мощности на источнике и подключенной нагрузки до 2030 года, следует вывод о достаточности резерва тепловой мощности на источнике ЦТ. В дальнейшем подключение перспективных потребителей к системе теплоснабжения от котельных возможно.

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения.

1) Первый вариант перспективного развития системы теплоснабжения объектов Щепкинского сельского поселения предлагается согласно Генеральному плану.

Теплоснабжение п. Верхнетемерницкий предлагается осуществить от тепловых сетей г. Ростова-на-Дону. Теплоснабжение п. Щепкин и п. Нижнетемерницкий предлагается осуществить от центральной котельной, располагаемой в коммунальной зоне п. Щепкин. Тепловая производительность котельной ориентировочно составляет 2030 год - 99,5 Гкал/час. Комплекс оборудования котельной предлагается разместить на территории ориентировочной площадью 3,0 га, что позволит обеспечить увеличение тепловой производительности котельной до 2030 года. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 вокруг котельной должна быть предусмотрена санитарно-защитная зона радиусом 300 м. Питание котельной принимается от двух независимых источников электроснабжения. Газоснабжение принимается от сетей среднего давления. Подача тепла к потребителям осуществляется по тепловым сетям, прокладка которых предусматривается из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Теплоснабжение потребителей остальных населенных пунктов - жилые дома средней этажности, общественные здания, предусматривается от автономных газовых котельных (блочно-модульных, отдельно стоящих, пристроенных, крышных). Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки премиум-класса, эконом -класса, жилых домов малоэтажной застройки предлагается осуществить за счет устройства поквартирных газовых тепловых генераторов. Разработка проектов систем теплоснабжения жилой застройки должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

2) Второй вариант перспективного развития системы теплоснабжения объектов Щепкинского сельского поселения принимается, исходя из анализа материалов документации территориального планирования (в том числе Генерального плана), недостаточности финансирования бюджета Щепкинского сельского поселения из других источников финансирования, демографического оттока населения в г. Ростов-на-Дону, в перспективную и развитую столицу Южного Федерального Округа.

Принятый 2 вариант развития системы теплоснабжения включает в себя:

- для обеспечения тепловой энергией вновь осваиваемые территории Щепкинского сельского поселения в перспективе до 2030 года предлагается подключать к автономным источникам тепловой энергии (модульные газовые котельные);

- в связи с увеличенным показателем мощности котельной, и низкой тепловой нагрузки, что согласуется с проектом инвестиционной программы ЕТО, на период реализации схемы теплоснабжения предлагается техническое перевооружение котельной № 18 и тепловой сети в п. Октябрьский;

- существующая зона жилой застройки сохраняется в зоне индивидуального теплоснабжения с помощью пристроенных котельных, квартирных котлов и прочие.

б) Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения.

Таблица 41 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| Тепловая нагрузка централизованного источника, 99,52 Гкал/час | Тепловая нагрузка централизованного источника (котельная № 18), 0,8 Гкал/час, от автономных источников 67,08 Гкал/ч |
| Годовое потребление тепловой энергии, 218160,0 Гкал/год | Годовое потребление тепловой энергии от котельной № 18, 1148,3 Гкал/год, от автономных источников 143160 Гкал/год |
| Сведения о финансировании отсутствуют | Финансирование технического перевооружения котельной № 18, тепловых сетей – за счет ЕТО, от автономных котельных – за счет средств собственников объектов силами обслуживающих управляющих компаний |
| Протяженность построенных тепловых сетей, 0 км | Протяженность построенных тепловых сетей, 0 км |

в) Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области, на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

Таблица 42 Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей

| Вариант | Срок внедрения мероприятия | Утвержден-ный тариф, руб. | Производственная себестоимость, руб. | Себестоимость расчетная, руб. | Себестоимость реализации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЦТ | ЦТ | ЦТ | ЦТ |
|  |  | ИТ* | ИТ | ИТ | ИТ |
| 1 | 2030 | 3000,9 | - | 3000,9 | 3000,9 |
| 2 | 2021-2030 | 3403,8 | 3092,0 | 3092,0 | 3092,0 |
|  |  | 2408,9 | 2009,0 | 2009,0 | 2009,0 |

*ИТ индивидуальное отопление

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, приоритетным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения, Щепкинского сельского поселения, с учетом технического перевооружения ЦТ в п. Октябрьский за счет ЕТО, является развитие ИТ, устройства модульных автономных котельных за счет средств инвесторов, застройщиков и собственников объектов (2 вариант). Данный вариант предусматривает отсутствие бремя содержания системы теплоснабжения за счет средств бюджета Щепкинского сельского поселения.

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

На территории Щепкинского сельского поселения ВПУ не предусмотрены.

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Централизованная ГВС на территории Щепкинского сельского поселения не предусмотрена.

в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

На территории Щепкинского сельского поселения баки-аккумуляторы не предусмотрены.

г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

На территории Щепкинского сельского поселения ВПУ не предусмотрены.

д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

На территории Щепкинского сельского поселения ВПУ не предусмотрены.

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Таблица 43 Описание условий организации теплоснабжения

| ЦТ | ИТ | Поквартирное отопление |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 18 п. Октябрьский, 4,3 Гкал/ч Подключение *ТУ нецелесообразно, ввиду наличия устройств регулирования подачи тепловой энергии на котельной. Все объекты, подключенные к котельной, находятся в доступном радиусе обслуживания. | п. Верхнетемерницкий пер. Юпитера, д. 3, 6, п. Верхнетемерницкий пер. Ясный, д. 6, пер. Юпитера, д.1, д. 2 стр. 1, ул. Венеры, д. 5 стр. 5, д. 7, стр. 6, ул. Обсерваторная, д. 104. ТУ установлен в виде ИТП. | п. Верхнетемерницкий пер. Дивный, д. 1, к. 1, 2, 3, 4, ул. Венеры д. 34, стр. 3, д. 34 стр. 2 ТУ установлен в виде ИТП. |
| Котельная ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго», подключение ТУ нецелесообразно, ввиду устройств регулирования в узле управления отоплением и ГВС МКД п. Верхнетемерницкий, ул. Венеры 21, 23. |  |  |
| Ведомственная котельная СДК п. Щепкин – подключение ТУ не требуется. Все объекты, подключенные к котельной, находятся в доступном радиусе обслуживания (до 10 м) |  |  |

*теплопотребляющая установка

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории Щепкинского сельского поселения генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

На территории Щепкинского сельского поселения генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на

территории Щепкинского сельского поселения, отсутствуют.

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Щепкинского сельского поселения, отсутствуют.

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на территории Щепкинского сельского поселения, отсутствуют.

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия, путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии, на территории Щепкинского сельского поселения, не предусмотрены.

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Щепкинского сельского поселения, отсутствуют.

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Щепкинского сельского поселения, отсутствуют.

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Предлагаемые для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на территории Щепкинского сельского поселения, отсутствуют.

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Щепкинского сельского поселения малоэтажными жилыми зданиями.

По Генеральному плану теплоснабжение потребителей населенных пунктов - жилые дома средней этажности, общественные здания, предусматривается от автономных газовых котельных (блочно-модульных, отдельно стоящих, пристроенных, крышных). Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки премиум-класса, эконом-класса, жилых домов малоэтажной застройки предлагается осуществить за счет устройства поквартирных  газовых тепловых генераторов.

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения.

Таблица 44 Перспективный (на 2030 год) баланс производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии, присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения

| Система теплоснабжения | Производство (выработка) тепловой энергии, Гкал/год | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а | 1356 | 1172 | 0,8 |
| *Зона ИТ и поквартирного отопления | 218160 | 218160 | 99,52 |

* по Генеральному плану

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкции (модернизации) существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории Щепкинского сельского поселения не планируется.

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Щепкинского сельского поселения.

На территории Щепкинского сельского поселения организация в производственных зонах п. Возрожденный, п. Элитный, п. Огородный, х. Нижнетемерницкий, п. Темерницкий, п. Верхнетемерницкий, п. Красный, п. Октябрьский, п. Щепкин предусматривается от ведомственных автономных газовых котельных промышленных производств.

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Расширение радиусов действия тепловых сетей котельной не планируется. В силу Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года (изм. 16.03.2016 года) расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится.

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не предусмотрены.

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Щепкинского сельского поселения.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Щепкинского сельского поселения отсутствуют.

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии, которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения на территории Щепкинского сельского поселения отсутствуют.

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

На 2020 – 2030 года ЕТО в проекте инвестиционной программы запланировано техническое перевооружение тепловой сети 1,05 км в зоне котельной № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1а.

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения отсутствуют.

е) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса отсутствуют.

з) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не предусмотрены.

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Централизованное ГВС на территории Щепкинского сельского поселения отсутствует.

б) Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

Централизованное ГВС на территории Щепкинского сельского поселения отсутствует.

в) Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Централизованное ГВС на территории Щепкинского сельского поселения отсутствует.

г) Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Централизованное ГВС на территории Щепкинского сельского поселения отсутствует.

д) Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

Централизованное ГВС на территории Щепкинского сельского поселения

отсутствует.

е) Предложения по источникам инвестиций.

Предложения по источникам инвестиций не предусмотрены.

Глава 10 «Перспективные топливные балансы Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Щепкинского сельского поселения.

Таблица 45 Расчеты расходов топлива источников теплоснабжения

| № п/п |  | Наименование населенного пункта |  | Максимально часовые расходы газа, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пищеприготовление и ГВС |  |  |  | Отопление жилых и общественных зданий |  |  |  | Вентиляция общественных зданий |  |  |  | 2019 год |  | 2030 год |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 2030 год |  | 2019 год |  | 2030 год |  | 2019 год |  | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Планируемые максимально часовые расходы газа на пище-приготовление, ГВС, отопление и вентиляцию зданий, имеющие автономные тепло генераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п.Октябрьский |  | 620,0 |  | 885,0 |  | 2751,0 |  | 4169,0 |  | 361,0 |  | 497,0 |  | 3732,0 |  | 5551,0 |
| 2 |  | п.Щепкин |  | 788,0 |  | 2300,0 |  | 3161,0 |  | 9976,0 |  | 381,0 |  | 1198,0 |  | 4330,0 |  | 13474,0 |
| 3 |  | п.Красный |  | 255,0 |  | 307,0 |  | 1422,0 |  | 2056,0 |  | 171,0 |  | 246,0 |  | 1848,0 |  | 2609,0 |
| 4 |  | п.Возрожденный |  | 66,0 |  | 176,0 |  | 243,0 |  | 1051,0 |  | 29,0 |  | 125,0 |  | 338,0 |  | 1352,0 |
| 5 |  | п.Элитный |  | 53,0 |  | 114,0 |  | 194,0 |  | 635,0 |  | 22,0 |  | 74,0 |  | 269,0 |  | 823,0 |
| 6 |  | п.Огородный |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 174,0 |  | 174,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 177,0 |  | 177,0 |
| 7 |  | х.Забуденновский |  | 6,0 |  | 16,0 |  | 22,0 |  | 87,0 |  | 2,0 |  | 9,0 |  | 30,0 |  | 112,0 |
| 8 |  | п.Темерницкий |  | 827,0 |  | 1779,0 |  | 4147,0 |  | 10354,0 |  | 877,0 |  | 1597,0 |  | 5851,0 |  | 13730,0 |
| 9 |  | п. Нижнетемерниц-кий |  | 469,0 |  | 2571,0 |  | 6278,0 |  | 13663,0 |  | 323,0 |  | 1566,0 |  | 7070,0 |  | 17800,0 |
| 10 |  | п. Верхнетемер-ницкий |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 78,0 |  | 78,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 191,0 |  | 191,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23836,0 |  | 55819,0 |
| Планируемые максимально часовые расходы газа на ГВС, отопление и вентиляцию зданий, получающие тепло от централизованной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Максимально часовые расходы газа, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, м3/час |  |  |  |
|  |  |  | ГВС |  |  |  | Отопление жилых и общественных зданий |  |  |  | Вентиляция общественных зданий |  |  |  | 2019 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  | 2019 год |  | 2030 год |  | 2019 год |  | 2030 год |  | 2019 год |  | 2030 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | п. Щепкин |  | 310,0 |  | 1364,0 |  | 754,0 |  | 4645,0 |  | 91,0 |  | 557,0 |  | 1155,0 |  | 6566,0 |  |
| 2 | п. Верхнетемерниц-кий |  | 1087,0 |  | 1087,0 |  | 2858,0 |  | 2858,0 |  | 343,0 |  | 343,0 |  | 4288,0 |  | 4288,0 |  |
| 3 | х. Нижнетемерниц-кий |  | - |  | 575,0 |  | - |  | 2051,0 |  | - |  | 235,0 |  | - |  | 2861,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5443,0 |  | 13715,0 |  |

После разработки и утверждения программы газификации и схем газоснабжения Щепкинского сельского поселения, перспективные топливные балансы до 2030 года использования природного газа в качестве основного вида топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, должны быть согласованы с вышеуказанными документами.

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Котельная № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1 а.

Годовая выработка тепловой энергии составит: 1356,0 Гкал/2030 год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:

-  I квартал 108,0 Гкал;

-  II квартал 163,0 Гкал;

- III квартал 0 Гкал;

- IV квартал 1085,0 Гкал; (Итого: 1356,0 Гкал/год).

Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 93 м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 1116 тонн условного топлива (далее по тексту – т.у.т); со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:  I квартал 140,0 т.у.т; II квартал 102,0 т.у.т; III квартал 0 т.у.т; IV квартал 874,0 т.у.т; (Итого: 1116 т.у.т/год).

Котельные индивидуального теплоснабжения.

Годовая выработка тепловой энергии составит: 218160 Гкал/2030 год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:

-  I квартал 54540,0 Гкал;

-  II квартал 54540,0 Гкал;

- III квартал 54540,0 Гкал;

- IV квартал 54540,0 Гкал.

Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 55819 м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 564276,5 т.у.т; поквартально - 141069,125 т.у.т..

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

На территории Щепкинского сельского поселения вид топлива, потребляемый всеми источниками тепловой энергии, природный газ. Использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива не планируется.

г) Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

На территории Щепкинского сельского поселения вид топлива, потребляемый всеми источниками тепловой энергии, природный газ. Доля и значение (Qрн) теплоты сгорания газа 8062 МДж/м3.

д) Преобладающий в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области.

Преобладающий вид топлива – это природный газ.

е) Приоритетное направление развития топливного баланса Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

Топливный баланс на 2030 года отражен в таблице 14 схемы.

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения отказы участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) не выявлены.

б) Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения отказы участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) не выявлены.

в) Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

Показатели надежности тепловых сетей тепловой зоны соответствуют нормативному значению. Прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2019 год (с учетом теплоиспользующих устройств), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано. Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако база данных по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях ЕТО не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов. Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, соответствующая суммарному отклонению параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, ожидается в пределах границ, установленных действующими нормативным техническими документами в период с 2019 года.

г) Результат оценки коэффициента готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Поскольку вероятность состояния тепловых сетей с отказом отсутствует, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не определяется.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Недоотпуск тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выявлен.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, не предусматривается.

Установка резервного оборудования не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не требуется.

Резервирование тепловых сетей смежных районов Щепкинского сельского поселения не требуется.

Устройство резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Поскольку финансирование предлагаемых мероприятий по техническому перевооружению предполагается год в год, привлечение кредитных средств и связанные с этим дополнительные расходы на выплату % по кредитам и налога на прибыль не планируется, финансовые потребности при реализации мероприятий соответствуют объему инвестиций по годам.

б) Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Эффективность предложенных инвестиций характеризуется снижением расходов потребителей (в том числе бюджетных расходов) на оплату услуг теплоснабжения за счет технического перевооружения котельной путем замены теплоснабжения от неэкономичных устаревших котлов на современные индивидуальные источники с высокими показателями эффективности работы. В таблице 17 Утверждаемой части схемы теплоснабжения представлен расчет объема экономии средств по годам. Экономия расходов потребителей, запитанных к котельной № 18 (ориентировочно) к 2030 года возрастет до 311,8 тыс. руб./год, а суммарно за период 2021-2030 гг. составит 889,4 тыс. руб..

в) Расчеты экономической эффективности инвестиций.

Срок окупаемости мероприятий (С) определяется по формуле: С=К/Э (млн. руб./лет), где К- капитальные затраты, млн. рублей, Э-период реализации схемы теплоснабжения, количество лет (с 2020 по 2030 года). С = 7789/10 лет = 778,9 тыс. руб./лет. Из чего следует, что в течение 10 лет, срока внедрения мероприятий схемы теплоснабжения на 1 год приходится экономия в размере 778,9 тыс. рублей.

г) Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения не производится, ввиду еще не реализованных вышеуказанных программ.

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

За период с 2019 по 2030 года показатель равняется 0, виду отсутствия технологических нарушений на тепловых сетях.

б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

За период с 2019 по 2030 года показатель равняется 0, виду отсутствия технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

в) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

За период с 2019 по 2020 год показатель равен 740 т.у.т./Гкал. С 2021 по 2030 года показатель равен 186 т.у.т./Гкал. Это объясняется внедрением мероприятия по техническому перевооружению котельной № 18, связанной с заменой котлов меньшей мощности.

г) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

За 2019 год показатель равняется 0,016 %, за 2020 год – 0,015 %, с 2021 по 2030 года – 0,01 %. Данное уменьшение показателя вызвано с проведением технического перевооружения тепловой сети в зоне котельной № 18, связанной с заменой материалов трубопроводов.

д) Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Показатель с 2019 по 2030 года - 0,4 %. Это объясняется использование установленной тепловой мощности в неполном объеме, наличие технической

возможности подключения (присоединение) абонентов.

е) Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

За 2019 год показатель равняется 408,8 м2/ Гкал/ч, с 2020 по 2030 года – 204,8 м2/ Гкал/ч Данное уменьшение показателя вызвано с проведением технического перевооружения тепловой сети в зоне котельной № 18, связанной с заменой материалов трубопроводов.

ж) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Щепкинского сельского поселения).

Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

з) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

С 2019 по 2021 года показатель равен 35,3 кВт.ч/ Гкал, за 2022 год – 34,2 кВт.ч/ Гкал, за 2023 год – 33,2 кВт.ч/ Гкал, за 2024 год – 32,2 кВт.ч/ Гкал, за 2025 год – 31,2 кВт.ч/ Гкал, за 2026 год – 30,3 кВт.ч/ Гкал, за 2027 год – 29,4 кВт.ч/ Гкал, за 2028 год – 28,5 кВт.ч/ Гкал, за 2029-2030 года – 27,7 кВт.ч/ Гкал. Проанализировав показатель, очевидно, что он уменьшается ежегодно на 3 %. Данное связано с использованием модернизированного насосного оборудования, экономным режимом его использования, по исполнению требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и внесении изменений» о снижении ежегодного объема потребленных энергетических ресурсов на 3 %.

и) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

к) Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

За период с 2019 по 2030 года показатель равен 100 %.

л) Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).

С 2019 по 2021 года показатель <15 лет. С 2022 по 2026 года показатель не определяется, ввиду технического перевооружения тепловой сети. С 2027 года показатель равен 5 лет, с 2028 года – 6 лет, с 2029-2030 года – 7 лет.

м) Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для Щепкинского сельского поселения).

С 2019 по 2021 года показатель не определяется. С 2022 по 2030 года показатель ежегодно равен 0,5. Поскольку за этот период планируется техническое перевооружение тепловой сети ЦТ.

н) Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения, для Щепкинского сельского поселения).

С 2019 по 2020 года показатель не определяется. С 2021 по 2030 года показатель ежегодно равен 0,19. Поскольку за этот период планируется техническое перевооружение котельной № 18.

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы, а именно технического перевооружения котельной и тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 46.

Таблица 46 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

| Показа-тель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отпуск без проекта | тыс. руб. | 2814 | 3044 | 3290 | 3291 | 3290 | 3291 | 3486 | 3487 | 3697 | 3698 | 3908 | 3909 |
| Затраты на отпуск с проек-том | тыс. руб. | 2814 | 2986 | 2987 | 2990 | 3166 | 3167 | 3291 | 3292 | 3424 | 3425 | 3550 | 3551 |
| Инвес-тиции, всего | тыс. руб. | - | 778,9 | 778,9 | 778,9 | 778,9 | 778,9 | 778,9 | 778,9 | 778,9 | 778,9 | 778,9 | - |
| ТС | тыс. руб. | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | - |
| ИТ | тыс. руб. | - | 673,9 | 673,9 | 673,9 | 673,9 | 673,9 | 673,9 | 673,9 | 673,9 | 673,9 | 673,9 | - |
| тариф с проек-том | - | - | 2667 | 2667 | 2747 | 2747 | 2829 | 2829 | 2914 | 2914 | 3001 | 3092 | 3092 |

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по ЕТО представлена в таблице 46 настоящей схемы.

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Представлено в таблице 46 настоящей схемы.

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Щепкинского сельского поселения.

Таблица 47 Реестр систем теплоснабжения в границах Щепкинского сельского поселения

| котельная № 18 п. Октябрьский ул. М. Горького, 1 а | АО «Донэнерго» ТС АР |
| --- | --- |
| п. Верхнетемерницкий жилые дома ул. Венеры, д. 21, д. 23 | ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго» |

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

ЕТО – это АО «Донэнерго» ТС АР, эксплуатирующее котельную № 18 в  п. Октябрьский ул. М. Горького, 1 а. Сведений, свидетельствующих о том, что ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго» относится к ЕТО, не представлено.

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Владение котельной № 18 и тепловыми сетями 1,05 км на территории п. Октябрьский на основании договора аренды, концессии, или на другом законном основании,

размер собственного капитала 4952407000 руб. по данным бухгалтерской отчетности АО «Донэнерго», составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии,

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала (7070 сотрудников по данным АО «Донэнерго») по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Сведения о заявках ЕТО, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют. На основании п. 35 ПП РФ № 154 от 22.02.2012 года, статус ЕТО (организаций) будет присвоен теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении настоящей схемы теплоснабжения.

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации АО «Донэнерго» ТС АР, является зона действия котельной № 18, снабжающей тепловой энергией потребителей.

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 48 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

| уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения | Котельная | срок реализации | объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | источник инвести-ций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-2030 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Техническое перевооружение котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | № 18 п. Октябрьский, ул. М. Горького, 1а | 2021-2030 | 6739,0 | - | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | - | - | источники ЕТО |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 49 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| уника-льный номер в соста-ве всех проек-тов схемы тепло-снаб-жения | краткое описание | срок реали-зации | объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | источник инвести-ций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-2030 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Техническое перевооружение тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | № 18 п. Октябрьский, ул. М. Горького, 1а тепловая сеть 1,05 км | 2020-2030 | 1050,0 | - | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | - | - | источники ЕТО |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС не предусматриваются.

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие при разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют. Предложения при разработке поступили от АО «Донэнерго» ТС АР по включению следующих мероприятий:

- техническое перевооружение котельной № 18 в п. Октябрьский ул. М. Горького, 1 а и тепловой сети.

От ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго» предложения не поступали.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания, поступившие при разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют. Предложения при разработке от АО «Донэнерго» ТС АР включены в таблицы 10, 12, 48, 49 схемы теплоснабжения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Предложения при разработке от АО «Донэнерго» ТС АР включены в таблицы 10, 12, 48, 49 схемы теплоснабжения.